## Sheet1
附件2：坂田法庭新建大楼厨房设备（含食堂）采购项目参数清单
序号 | 设备名称 | 规格/型（mm） | 参数说明 | 数量 | 单位
餐厅
1 | 四格保温柜 | 1500*700*810 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制作,台面板厚度为1.2mm厚，侧板厚度为1.0mm厚，通脚为38mm*38mm不锈钢方管焊接，配可调配不锈钢子弹脚。 2.设备功率：220v/2*2KW。 | 2 | 台
2 | 份数盆连盖 | 530*325*200 | 说明：材质采用304不锈钢食品级材质制作。 | 8 | 套
3 | 洗碗池柜 | 2100*600*810+150 | 说明：1.采用优质304不锈钢板材制作，台面厚1.2mm，加强处理。 2.星盆斗304#1.0mm厚不锈钢板制作。 3.通脚为38*38×304#1.2mm不锈钢管。 4.配可调配不锈钢子弹脚，配单冷水龙头。 | 1 | 个
4 | 双门消毒柜 | 1250*560*1970 | 说明：1.不锈钢材质，全钢化玻璃门透窗。 2.加粗五层多功能层架，臭氧+紫外线+隐藏式发热体，中温热风循环多功能密胺消毒柜。 3.智能触摸控制方式，中温热风循环多功能密胺消毒柜。 | 1 | 台
操作区
1 | 节能环保燃气单头小炒炉（3c） | 1100*1250*810+430 | 说明：1.台面采用优质1.2mm厚304不锈钢板。 2.侧板采用不锈钢1.0mm厚304不锈钢板制作。 3.炉头球墨铸铁，炉膛一体炉膛。 4.台脚采用38×38×1.2mm304不锈钢方通。 5.配合金可调性子弹脚。 6.配熄火安全保护装置。 7.▲符合《商用燃气燃烧器具》（GB35848-2024）要求，提供《深圳市燃气燃烧器具气源适配性》检验报告。 | 2 | 台
2 | 双层烤箱连发酵柜 | 995*680*1780 | 说明：1.外壳及箱体优质不锈钢制作； 2.采用优质远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快； 3.底火，面火单独控制；温度调节范围:10～300℃可调； 4.发酵箱温湿可控； 5.烤箱功率380V/6.4KW发酵箱功率220V/2.6kW。 | 1 | 台
3 | 不粘烤盘 | 600*400*48 | 说明：铝制，不粘镀铝烤盘，黑色款涂层。 | 10 | 个
4 | 节能环保燃气三门蒸饭柜（3C） | 910*910*1850 | 说明：1.蒸柜箱体选用优质304不锈钢板制造，一体发泡成型，具有耐高温隔热作用。 2.配置大功率蒸汽机,上汽效果更快，无燥声操作方便。 3.配置安全熄火保护装置。 4.自动进水功能，具有缺水缺气的保护功能。 | 1 | 台
5 | 节能环保燃气四头煲仔炉（3C） | 800*800*810 | 说明：1.安全稳定：进口燃气阀、热电偶，带熄火安全保护装置，性能稳定，安全性高。 2.便于清洁：无缝一体拉伸，杜绝卫生死角。 3.独特工艺：焗炉采用鼓筋工艺，代替传统密封圈，密封性能强，耐用性更好。 4.活用多种气源：可变艳喷明，满足不同需求。 5.配可调配不锈钢子弹脚。 | 1 | 台
6 | 炉背封钢板 | L=14100 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制作，板材厚度1.2mm。 2.现场焊接。 | 14.1 | 米
7 | 油网烟罩连灯 | 5800*1300*550 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造。 2.壳体面板厚度1.5mm，加强筋1.2mm。 3.配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 4.配防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 5.8 | 米
8 | 灭火系统 | 680*600*240 | 1.格：双瓶组（680*600*240mm）±30mm 2.产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、灭火剂贮存容器（药剂瓶）、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。 3.产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。装置为机械与电控相结合，集灭火、声光报警、中控反馈、燃气切断功能的一体机。 （1）启动方式：自动启动、机械应急启动； （2）工作环境温度：4℃~55℃； （3）感温器公称动作温度：182℃； （4）灭火剂持续喷射时间：≥ 10s； （5）灭火时间:≤120s； （6）最大喷嘴数：双瓶组：18个。 （7）储存方式及压力：外贮压式，12MPa 4.▲提供产品《型式试验检验报告》和应急管理部消防产品合格评定中心《消防产品认证证书》，以上提供复印件加盖投标供应商公章； 5.▲密封接头依据GB/T 11170-2008，碳≤0.08% 硅≤1% 锰≤2% 硫≤0.03% 磷≤0.045% 8%≤镍≤11% 18%≤铬≤20% 7项检测合格。提供CMA报告。 6.▲灭火系统单瓶、双瓶 依据GB/T 2423.1-2008、 GB/T 2423.2-2008、 GB/T 2423.3-2016标准检测，低温-20℃ 高温70℃ 恒定湿热23℃，60%RH 保持2h，检测合格。提供CMA报告。 7.▲温感报警执行机构依据GB/T10125-2021经96小时中性盐雾试验，表面无腐蚀，无红锈，保护评级10级。提供CMA报告。 上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。若因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。 | 1 | 组
9 | 炉工作台 | 300*1250*810+430 | 说明：1.采用304优质不锈钢板制作,面板厚度1.2mm。 | 3 | 块
10 | 双层工作台背板 | 1100*150 | 说明：1.采用304优质不锈钢板制作,面板厚度1.2mm。 | 1 | 张
11 | 单星盆连工作台 | 1200*700*810+150 | 说明：1.采用优质304不锈钢板材制作，台面厚1.2mm，加强处理。 2.星盆斗304材质，1.0mm厚不锈钢板制作。 3.通脚为38*38*1.2mm304不锈钢方管。 4.配可调配不锈钢子弹脚，配单冷水龙头。 | 1 | 个
12 | 四门高身双温冰箱（风冷款） | 1200*700*1980 | 1.风冷款双温冰箱温度范围：2～8℃/0～-18℃。 2.材质：201#不锈钢，柜内外优质不锈钢材质耐用易清洁；背板采用不锈钢。 3.含浸塑层网 。 4.顶部安装模块化压缩机组;单组插头。 5.发泡密度42Kg/m³；130mm万向轮带刹车或子弹脚；不锈钢面板1.0MM，内胆0.4MM，机身0.6MM。 6.采用无CFC的环保雪种(R290) ；柜体保温厚度60mm，保温材料环保绝缘。 7.纯铜管制冷方式。 8.微电脑数字温控显示器;精确控温至0.1℃。 9.圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角。 10.采用品牌压缩机。 11.可承受环境温度38℃。 12.可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求。 13.电压:0.56KW 220V/10A/50Hz。 14.▲投标人满足以下要求： ①具有符合GB/T 10125-2021,GB/T 6461-2002产品防腐蚀等级认证证书，证书要求试验周期488H中性盐雾试验，保护评级10级。（评审依据:投标人提供扫描件以及认监委查询有效截图。未提供或不满足不得分。） ②提供产品符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.4-2008的检测报告，检测内容低温测试：-20℃，时间16H。交变湿热测试：测试中环境温湿度在3h内上升到40°C，93%RH，保持9h后，在3h内温度降低至室温保持9h，最后30min测试功能。测试时间:24h。测试结果符合要求。（评审依据:投标人提供扫描件。未提供或不满足不得分。） ③提供产品符合GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2006、GB/T 17626.11-2023，测试结果符合标准要求。（评审依据:投标人提供扫描件。未提供或不满足不得分。） ④提供产品符合GB4806.9-2023,GB4806.1-2016的检测报告，检测内容包括不锈钢钢板、内壁、层架、密封圈。测试结果符合要求。并提供符合GB4806.9-2023,GB4806.1-2016的食品接触安全证书和食品接触卫生证书。（评审依据:投标人提供扫描件。未提供或不满足不得分。） ⑤提供产品的不锈钢板符合GB/T 21551.2-2024、GB/T 21551.1-2024的检测报告，检测内容抗菌性能（大肠埃希氏菌：24H测试，抗菌率大于99.99%、金黄色葡萄球菌黄亚种：24H测试，抗菌率大于99.99%）；（评审依据:投标人提供扫描件。未提供或不满足不得分。） ⑥提供产品的不锈钢板符合GB/T 2423.17-2024的检测报告，检测内容盐雾试验氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量：1.5mL/h/80cm2±0.5mL/h/80cm2的条件下，试验周期240H，试验结果合格。保护等级10级。（评审依据:投标人提供扫描件。未提供或不满足不得分。） | 1 | 台
13 | 异形洗蝶台 | 720*760*810+150 | 说明：1.食品级304不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板1.2mm厚，层板不锈钢板1.0mm。 2.台脚通采用不锈钢方管制作。 | 1 | 台
抽风设备
1 | 离心通风机 | 25寸 | 说明：1.规格：25寸离心通风机。 2.离心通风机采用镀锌板制作，机芯采用优质“猪笼心”制作。 3.风机骨架采用国标角铁。 4.轴承、皮带、皮带轮组合。 5.▲所投产品在投标文件中提供如下资料(加盖生产厂家公章的材料佐证)： ①所投“离心通风机（镀锌板）”，检验依据GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007标准；判定依据为GB 8624-2012，检验结论达到标准中约定的平板状建筑材料及制品燃烧性能A(A1)级要求； ②所投“离心通风机镀锌板 ”，依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，经过720H（840H或960H或1080H）中性盐雾试验，结果显示：保护评级RP/外观评级RA达到1级； ③所投“离心通风机”的电源线按GB/T5023.2-2008测试，其导体电阻不大于19Ω/km，70℃时绝缘电阻大于100MΩ.km.； ④所投“离心通风机”的轴承按GB/T 10125-2021标准中进行乙酸盐雾试验；经过720h试验后，依据GB/T 6461-2002标准，样品外观评级(RA)达到10级。且轴承应能承受温度 80℃±2℃，持续 720h 的高温试验后，运行应平稳无异响； ⑤所投“离心通风机”的叶轮其平衡品质等级应符合JB/T9101的规定。且整个转子平衡品质等级不低于 G2.5； ⑥所投“离心通风机”的控制箱按GB/T 4706.1-2024、、GB/T 7251.2-2023、GB/T 5226.1-2019标准进行“电气间隙、爬电距离、介电性能、接地、绝缘电阻、跌落试验、内部布局与布线、温升限制、防护等级、冲击试验”等项目测试，结果合格；且防护等级达到IP55.； ⑦所投“离心通风机”依据“GB 19761-2020 GB/T 1236-2017”检测，效率达到85%以上，且提供对应的中国能效标识网备案截图； ⑧所投“离心通风机”螺钉螺母组合件，依据GB/T 3098.1-2010进行“楔负载拉力试验、洛氏硬度、维氏硬度、布氏硬度”项目试验，结论符合；依据GB/T 228.1-2021进行“抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率”项目试验，结论符合。 注： 1.投标文件内提供证书复印件并加盖制造商的公章； 2.投标文件内提供带有CMA标识的一年内的检测报告，有效期内由第三方检验检测机构出具的具有 CMA 标志的检验检测报告扫描件，对应参数(检验检测项)需在报告中标注体现;上述检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。若因该平台升级等原因导致无法查询的，截至本项目投标截止之日前该查询功能仍未恢复正常导致无法查询的，可通过检验检测机构官网、邮箱等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检验检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。中标后，若全国认证认可信息公共服务平台查询功能恢复，采购人有权在合同签订前或履约期间，要求中标人补充提交平台查询截图进行复核。 | 1 | 台
2 | 风柜电机 | / | 说明：功率：11KW/380V。 | 1 | 台
3 | 镀锌风管 | 600*800均值 | 说明：采用1.2mm厚镀锌板材制作，（弯头、变径、三通等比较费工料行业均以一当三倍计工程量）。 | 72 | 平方
4 | 风柜支架连减震装置 | 定制 | 说明：1规格：现场定制烧焊； 2.材质：采用优质槽钢制作，外涂防锈漆。 | 1 | 套
5 | 风柜出入口软连接 | / | 说明：采用优质三防帆布制作。 | 1 | 套
6 | 变头 | / | 说明：弯头、变径、三通等比较费工费料行业均以一当三倍计工程量。 | 1 | 个
7 | 弯头 | / | 说明：弯头、变径、三通等比较费工费料行业均以一当三倍计工程量。 | 1 | 个
8 | 防火阀 | / | 说明：1.采用1.2mm冷板烤漆制作。 2.防火阀与消防控制系统联动。 | 1 | 套
9 | 九线掣起动保护装置 | / | 说明：优质电子原件。 | 1 | 套
10 | 油烟净化器（低空） | 28000风量 | 说明：1.净化率：≥98%； 2.箱体采用碳钢冷轧板加户外烤漆工艺，保障设备使用安全性。 3.电场采用国际通用双区一体式板状结构，吸附区采用S型风道设计； 4.机体内部联接处配备密封条，将电源组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5.净化器标配液晶数显屏，可通过数显屏上所显示的实时工作电压、电流、运行状态灯来判断设备的状态，提醒用户清洗电场。 6.电源为智能数字显示电频恒压电源，具有软启动、恒流输出控制、灭弧保护、多次电保护、高压开路保护.高压短路保护、电源过载保护和电源过温保护等重要保护功能。 7.▲产品符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）和GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》的要求,油烟排放浓度≤1.0 mg/m³并加盖生产企业公章。 8.▲产品生产厂家通过环境标志（II型）产品核证证书,自我环境声明符合GB/T24021-2024的要求，提供有效期内证书扫描件并加盖生产企业公章； 9.▲产品通过：GB/T 24067-2024 温室气体产品碳足迹量化要求和指南；ISO 14067:2018 温室气体产品的碳排放量化和交流的要求和指南；ISO14064-3:2019 对温室气体声明进行审定和核查的指南性规范；CEC-8001-A/1 产品碳足迹评价实施规则。获得有效期内产品碳足迹证书，证书的有效性可通过证书上二维码扫描截图确认，投标时提供扫描查询件并加盖生产企业公章。 10.▲产品（低空油烟净化器）工作温度下的泄露电流，依据GB/T4706.1-2024测试要求，L/N与易触及外壳之间（接地）≤0.02mA，要求提供第三方检测机构具有CMA标识的合格检测报告关键信息扫描件。 11.▲产品（低空油烟净化器）及产品核心部件（油烟净化器电源）依据GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)》相关标准测试条件完成测试后，外观、结构以及通电检查功能均正常。要求提供第三方检测机构具有CMA标识的合格检验报告关键信息扫描件。 | 1 | 台
11 | 净化器接电 | / | 说明：1.国标6平方电线； 2.含线管辅助材料。 | 1 | 项
12 | 油烟净化器支架 | 定制 | 说明：1.规格：现场定制烧焊； 2.材质：采用优质槽钢制作，外涂防锈漆。 | 1 | 套
13 | 环保冷风柜 | 1100*1100*1000 | 说明：1.顶出风，风量18000，冷风吹进，低噪音； 2.轴流风叶设计，有效减少空气紊流，使系统送风更流畅。 | 1 | 台
14 | 冷风柜支架 | 定制 | 说明：1.规格：现场定制烧焊； 2.材质：采用优质槽钢制作，外涂防锈漆。 | 1 | 套
15 | 冷风柜镀锌风管 | 400*500均值 | 说明：采用1.2mm厚镀锌板材制作，（弯头、变径、三通等比较费工料行业均以一当三倍计工程量）。 | 78 | 平方
16 | 镀锌弯头 | 400*500均值 | 说明：弯头、变径、三通等比较费工费料行业均以一当三倍计工程量。 | 1 | 个
17 | 镀锌变头 | 400*500均值 | 说明：弯头、变径、三通等比较费工费料行业均以一当三倍计工程量。 | 1 | 个
说明：报价采用包干制（含税），需包含人工安装搬运费（新设备水电、设备摆位吊装等）、天然气设备接驳（所有炉具）、五金辅助材料（卡码，吊杆，玻璃胶﹑角铁等）、设备运输费等一切相关费用。